路桥区中医院UPS电池更换项目（含原主机面板维修更换）
1、 项目背景
我院于2016年新院搬迁时，采购一台科士达EP60 60KVA主机及128节12V/100AH蓄电池，作为计算机中心机房UPS供电。至今，使用约9年，经检测，主机监控板无法正常显示，需要维修或更换，128节蓄电池内阻过大，存在安全隐患，需要整体更换。

2、 采购内容
更换蓄电池128节（含科士达EP60 UPS主机监控面板维修更换）
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3、技术参数

	基本规格
	电池类型
	高性能、高可靠性的全密封阀控式铅酸蓄电池，免维护设计。

	
	电池容量
	12V/100AH。

	
	重量
	为确保铅材含量和容量真实性，重量应该≥28kg/节。

	
	使用寿命
	在环境温度25℃±5℃下，浮充设计寿命不低于10年。

	性能要求
	过度放电恢复
	过度放电后，容量恢复值≥97%。

	
	充电性能
	恒压充电24h的再充电能力因素≥90%。

	
	自放电率
	在常温环境中，满容量静置28天，容量保持率≥97%。

	
	密封要求
	在常温环境中，承受50KPa的正压或负压能而不破裂、不开胶，压力释放后，壳体无残余变形。蓄电池密封反应效率应≥97%。

	
	热失控敏感性
	在常温环境中，以（2.45±0.1V）/单体的恒定电压不限流连续充电168h：应满足蓄电池端子温度升高≤30℃；每24小时的电流增长率≤40%。

	
	电压均衡性
	蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高和最低差值≤60mV;进入浮充24小时后，端电压差值≤50mV；放电状态下，端电压差值≤200mV。

	
安全要求
	安全阀
	蓄电池的安全阀有自动开启/关闭的功能，开阀压15-25kPa，闭阀压10-15kPa。

	
	阻燃性能
	蓄电池外壳采用阻燃材料，遇明火不爆炸，提供相关专利或者技术证明。

	
	防漏液设计
	蓄电池具备防漏液结构，提供相关专利或者技术证明。

	
	抗震要求
	蓄电池需要通过至少8烈度的抗震性能测试，并取得合格证，提供相关专利或者技术证明。

	
	防短路要求
	蓄电池需要具备防短路功能，提供相关专利或者技术证明。

	
质保与服务
	质保期
	≥5年（自验收合格日起），如存在质量问题，需免费更换。（合同中提供承诺）

	
	服务响应
	故障通知后，1小时内电话响应，6小时到达现场，24小时内完成硬件更换。（合同中提供承诺）

	
	巡检服务
	提供每年2次电池巡检服务（检查内阻、放电测试等），并输出电子报告。（合同中提供承诺）

	供应商要求
	企业基础
	近3年无重大违法、违规记录及失信行为。

	
	授权要求
	需提供电池品牌原厂授权书。

	
	业绩经验
	提供2020年以来类似规模的UPS电池或UPS整机相关案例（至少3个）。




4、商务要求
培训
1.1培训：报价方应制定详细的培训计划，对使用人员进行操作及相关技术培训。报价方负责用户的现场技术培训，使用户达到能独立进行基础的管理、维护测试和故障处理等工作。
1.2所有的培训费用必须计入总价。
2、实施调试
2.1实施地点：台州市路桥区中医院计算机中心机房。
2.2实施周期：合同签订后1个月内。
2.4实施过程中发生的费用（含所有本次项目可能用到的线缆耗材）由报价方负责。
4、报价方式
所有报价为到医院人民币价（含一切税费、安装调试等伴随服务费）。

5、备注
1、以上参数必须全部符合，如投标不符合参数的产品且伪造符合证明，需承担相应违约责任。
2、旧电池、旧连接线缆换下后由医院统一处理。
3、另因原UPS主机面板显示存在问题，项目内需要一并维修更换，有意向的供应商可以通过电话咨询、实地考察来了解本项目具体信息。
