路桥区中医院UPS电池更换项目（含原主机面板维修更换）

- 项目背景

我院于2016年新院搬迁时，采购一台科士达EP60 60KVA主机及128节12V/100AH蓄电池，作为计算机中心机房UPS供电。至今，使用约9年，经检测，主机监控板无法正常显示，需要维修或更换，128节蓄电池内阻过大，存在安全隐患，需要整体更换。

- 采购内容

更换蓄电池128节（含科士达EP60 UPS主机监控面板维修更换）

- 3、技术参数

| - 基本规格 | - 电池类型 | - 高性能、高可靠性的全密封阀控式铅酸蓄电池，免维护设计。 |
| --- | --- | --- |
|  | - 电池容量 | - 12V/100AH。 |
|  | - 重量 | - 为确保铅材含量和容量真实性，重量应该≥28kg/节。 |
|  | - 使用寿命 | - 在环境温度25℃±5℃下，浮充设计寿命不低于10年。 |
| 性能要求 | - 过度放电恢复 | - 过度放电后，容量恢复值≥97%。 |
|  | - 充电性能 | - 恒压充电24h的再充电能力因素≥90%。 |
|  | - 自放电率 | - 在常温环境中，满容量静置28天，容量保持率≥97%。 |
|  | - 密封要求 | - 在常温环境中，承受50KPa的正压或负压能而不破裂、不开胶，压力释放后，壳体无残余变形。蓄电池密封反应效率应≥97%。 |
|  | - 热失控敏感性 | - 在常温环境中，以（2.45±0.1V）/单体的恒定电压不限流连续充电168h：应满足蓄电池端子温度升高≤30℃；每24小时的电流增长率≤40%。 |
|  | - 电压均衡性 | - 蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高和最低差值≤60mV;进入浮充24小时后，端电压差值≤50mV；放电状态下，端电压差值≤200mV。 |
| 安全要求 | - 安全阀 | - 蓄电池的安全阀有自动开启/关闭的功能，开阀压15-25kPa，闭阀压10-15kPa。 |
|  | - 阻燃性能 | - 蓄电池外壳采用阻燃材料，遇明火不爆炸，提供相关专利或者技术证明。 |
|  | - 防漏液设计 | - 蓄电池具备防漏液结构，提供相关专利或者技术证明。 |
|  | - 抗震要求 | - 蓄电池需要通过至少8烈度的抗震性能测试，并取得合格证，提供相关专利或者技术证明。 |
|  | - 防短路要求 | - 蓄电池需要具备防短路功能，提供相关专利或者技术证明。 |
| 质保与服务 | - 质保期 | - ≥5年（自验收合格日起），如存在质量问题，需免费更换。（合同中提供承诺） |
|  | - 服务响应 | - 故障通知后，1小时内电话响应，6小时到达现场，24小时内完成硬件更换。（合同中提供承诺） |
|  | - 巡检服务 | - 提供每年2次电池巡检服务（检查内阻、放电测试等），并输出电子报告。（合同中提供承诺） |
| - 供应商要求 | - 企业基础 | - 近3年无重大违法、违规记录及失信行为。 |
|  | - 授权要求 | - 需提供电池品牌原厂授权书。 |
|  | - 业绩经验 | - 提供2020年以来类似规模的UPS电池或UPS整机相关案例（至少3个）。 |

4、商务要求

培训

1.1培训：报价方应制定详细的培训计划，对使用人员进行操作及相关技术培训。报价方负责用户的现场技术培训，使用户达到能独立进行基础的管理、维护测试和故障处理等工作。

1.2所有的培训费用必须计入总价。

2、实施调试

2.1实施地点：台州市路桥区中医院计算机中心机房。

2.2实施周期：合同签订后1个月内。

2.4实施过程中发生的费用（含所有本次项目可能用到的线缆耗材）由报价方负责。

4、报价方式

所有报价为到医院人民币价（含一切税费、安装调试等伴随服务费）。

- 5、备注

- 1、以上参数必须全部符合，如投标不符合参数的产品且伪造符合证明，需承担相应违约责任。

- 2、旧电池、旧连接线缆换下后由医院统一处理。

- 3、另因原UPS主机面板显示存在问题，项目内需要一并维修更换，有意向的供应商可以通过电话咨询、实地考察来了解本项目具体信息。