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第一章 询价公告
一、项目基本信息
1、项目名称：台州市路桥区中医院医疗服务共同体电梯日常维护保养服务项目
2、项目编号：LQZXY-DTWB-2026002
3、采购人：台州市路桥区中医院医疗服务共同体
4、服务地点：台州市路桥区中医院医疗服务共同体（总院）门诊楼、住院楼电梯（不含二期康复楼）。
5、电梯数量：医用乘客电梯5台、污物电梯 4 台、无机房电梯1台。
6、服务期限：3 年（2+1 续签模式），年度考核合格顺延。
7、预算限价：410元/台/月，总价包干、含税全包。
8、招标方式：公开招标。
9、评标办法：以最低价择优中标，报价不足三家故作无效报价处理，后续报价安排另行通知。
10、不接受联合体、不接受转包分包。
二、投标人资格要求
1、具备特种设备电梯修理资质 B 级及以上（乘客 / 病床电梯）。
2、作业人员持电梯T类特种设备作业证，社保在本单位及其分支机构，台州本地常驻维保团队，财务健全、纳税社保正常。
3、近3年台州地区公立医院电梯维保业绩≥3 项，无特种设备安全事故、无失信黑名单。
4、严格执行台州特种设备监管、医院院感、24 小时急诊急救电梯保障要求。
三、报名及投标截止
1、获取文件：医院官网
2、递交投标文件截止时间：2026年5月25日上午9:00时 
3、报价文件递交地点:
报价文件将于2026年5月25日09：00（北京时间）前将报价文件密封送交至台州市路桥区迎宾大道88号台州市中医院医疗服务共同体后勤楼一楼后勤保障部办公室(四)或可通过邮寄方式寄给采购人，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效报价文件处理）。
4、开标时间及地点：
[bookmark: _GoBack]开标时间：2026年5月25日上午9:00时
开标地点：台州市路桥区中医院医疗服务共同体门诊楼四楼小会议室
5、 提供材料：详细见询价文件
四、联系方式
1、采购人名称：台州市路桥区中医院医疗服务共同体
联系人：项老师 联系电话：15325657881
地址：台州市路桥区路南街道迎宾大道88号
2、采购监督：台州市路桥区中医院医疗服务共同体纪检监察室
监督投诉电话：0576-89052319


采购单位：台州市路桥区中医院医疗服务共同体
                                    日期：2026年5月20日   







第二章 投标人须知

1、报价包含：日常维保、半月保、年检配合、困人救援、故障抢修、易损小件、年检报验、资料归档、应急值守、医共体全院区服务。
2、医院急救电梯优先保障，24 小时不间断服务、节假日无休。
3、严格按 GB/T18775、GB7588、台州特种设备安全规范执行。
4、严禁转包、挂靠、外包维保，一经查实作废标、终止合同。
5、每月维保记录、隐患台账、自检报告同步医院及市特检院。















第三章 采购需求（医院医用电梯核心技术要求）
一、项目概况
	序号
	项目名称
	服务期
	限价金额
	简要技术要求

	1
	台州市路桥区中医院医疗服务共同体电梯维保服务
	2026年6月至2029年5月
	410元/月/台
	详见本章招标内容及需求


二、采购需求
（一）维保服务电梯清单
台州市路桥区中医院医疗服务共同体共合计10台电梯的维保，具体型号数量如下：
	序号
	安装地点
	品牌型号
	使用登记证编号
	数量
	层站门数

	1
	住院部 左
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14940(17)
	1台
	6层6站6门

	2
	住院部
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14938(17)
	1台
	6层6站6门

	3
	住院部
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14936(17)
	1台
	6层6站6门

	4
	门诊楼
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14937(17)
	1台
	5层5站5门

	5
	门诊楼
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14941(17)
	1台
	5层5站5门

	6
	门诊楼
	蒂升电梯TE-EvolutionlL
	梯11浙J14932(17)
	1台
	5层5站5门

	7
	住院部 中
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14935(17)
	1台
	6层6站6门

	8
	住院部 
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14933(17)
	1台
	6层6站6门

	9
	门诊楼
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14934(17)
	1台
	4层4站4门

	10
	门诊楼
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14939(17)
	1台
	4层3站3门


（二）维保主要内容
 电梯维保单位对电梯的维护保养应遵守相关法律法规或国家标准，以保证电梯安全运行和防止维护保养时发生伤害人员、损坏货物和电梯的事故。电梯维保单位应当对维保的电梯制定半月度、季度、半年度、年度检查保养计划交采购人存档备案，并督促维保人员执行。安排至少两名具有规定资格的技术人员，根据要求按计划进行维护保养，并且每年按标准进行一次全面的安全检查。供应商代需负责办理电梯年检业务（并含保险费、每2年一次限速器校验费）。 
维护保养服务包括但不限于以下内容：
1、曳引系统维修保养 
2、电力拖动系统维修保养 
3、各控制系统维修保养 
4、轿厢及轿门系统维修保养 
5、厅门及开关门系统维修保养 
6、各安全系统维修保养 
7、各润滑系统维修保养 
8、按要求系统做好电梯检查、调整、润滑，并根据设备状态要求，修理或更换以下零部件，保证电梯安全正常运行。 
机器部分:曳引轮、蜗杆、涡轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动臂。电机、冷却风机和轴承。 
电气部分:控制柜、派梯设备、平层装置、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、连接线、阻尼减振器、计时器、电子板、钢带及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻、照明系统。 
安全设备部分：限速器、限速器轮和轴组件、轴承、安全钳。 
井道部分:曳引绳、随行电缆、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器涨紧轮装置、补偿链、补偿链装置、轿厢风扇、井道坑底检查清理、对重及对重导靴，包括滚轮和导靴片。 
厅、轿门部分:轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、轿厢内吊顶装饰板、厅门连锁装置、厅门吊架、厅门门滑块及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、门保护装置、称重设备。轿架安全装置和轿厢平台。 
9、提供24小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务。 
10、如遇采购人有重大接待活动，须提供驻场服务。 
（三）规范条例及标准 
1、电梯使用管理与维修保养规则TSGT5001 
2、电梯维修规范GB/T18775 
3、电梯日常维护保养规则DB11/418 
4、电梯安装维修作业安全规范DB11/419 
5、电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420 
6、电梯安装使用维护说明书 
7、电梯维修保养安全管理规范DB33/728 
8、特种设备的电气装置应符合IEC标准 
9、维保合同 
由供应商提供的所有服务须符合上款所列服务标准（如与国家权威部门最新颁布的有矛盾，一律以最新的或高于所列规范标准为准执行）。 
（四）检验标准 
1、电梯监督检验和定期检验规则TSG7001 
2、《电气安装工程、电梯电气装置施工及验收规范》GB50182 
3、由投标人提供的所有产品和服务须符合“第三条”规范条例及标准（如与国家权威部门最新颁布的有矛盾，一律以最新的或高于所例规范标准为准执行）。 
（五）服务质量标准 
1、维保合同期内不允许有违章作业发生。 
2、维保合同期内不允许有投诉发生。 
3、必须满足使用单位对本项目的管理要求。 
4、对项目维保作业人员及设施的安全负全责。 
5、必须保证在本地具有足够规模的备品备件库和原厂配件来源渠道畅通，配件质量可靠，确保发生故障的情况下能迅速处理解决。 
6、维保合同期内，确保电梯安全、正常、平稳运行。 
（六）服务响应要求 
1、电梯定期巡检服务：每月对参保电梯进行不少于2次的日常巡检、维护、保养。 
▲2、紧急救援服务须在24小时内提供。接到采购人故障电话后，30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除，满足采购人的正常使用要求。对电梯困人事故要求20分钟内到达现场，并在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出。 
3、一般故障（非电脑板原因的常见故障）应在60分钟内解决，重大故障应在24小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。如遇故障时中标方无法按需提供服务或在24小时内没有明确作出处置意见的，采购人将有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由中标方承担。 
4、电梯出现重大故障，中标人需提前通知采购人管理部门，并告知修复时间，决不允许电梯带病运行。每台电梯平均年故障率不得超过5次（人为故障除外）。如违反以上约定，每超过一次则扣除相应电梯的月保养费，扣款总金额不超过电梯年保养费的30%。 
5、电脑板原因的故障应在4小时内，提供全新或功能全新的电脑主板为采购人先予以更换做应急处置，在确保设备正常运行的前提下协商修复时间。 
6、故障报修或按计划的维护保养结束后，维保人员应当做好维修保养记录，经采购人管理人员签字后归入电梯维修保养档案。 
7、如有电梯配件的更换，单价100元以下的配件含运输人工费均已含在内，不得另加费用；单价100元以上的配件根据双方确认后再由维修人员进行更换。
（七）管理及作业要求 
1、中标人应建立完善的管理制度及作业规程，并建立健全的管理制度及档案资料。现场作业应严格按规定操作，不得擅自违章操作。 
▲2、项目负责人须具有《特种设备作业人员证》，具有多年电梯维保作业的管理与实施经验，对项目的实施进度及质量负责。负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题。负责与采购人及相关人员的协调工作。 
▲3、现场作业人员及现场安全监督员应具有多年电梯维保的丰富经验及良好的个人综合素质。现场作业人员须具有《特种设备作业人员证》，不得无证上岗。同时须按有关部门规定进行管理并办理手续。如经发现无证上岗，采购人将有权要求中标人停止作业并更换合格的作业人员，并将对中标人进行经济处罚。中标人应为所有作业人员办理各种相关保险。 
4、现场服务人员必须统一穿着工作服、工作鞋，并挂牌上岗，遵守执行采购人有关的管理规章制度，文明作业，不得影响他人办公。作业人员必须登记办理出入证，采购人提供方便及协调工作。 
5、中标人的电梯维保作业计划应获得采购人认可，原则上应不影响电梯的日常使用。 
6、中标人在进行电梯维保服务作业时，同时作业人员不得少于2人，不得单独进行作业。 
7、作业人员进入作业区须做好防火工作，不准吸烟，乱扔纸屑等杂物，注意保持作业区的环境整洁。 
8、维保人员作业时应挂牌施工（应提前一天告知采购人），围栏及维修标志应置于施工范围明显处，防止因标识不明造成人员伤亡。开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工、无违章施工和无重大安全伤亡事故。 
9、施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清。 
10、杂物、垃圾必须当天清运，否则采购人另找他人清运，所涉及费用将在合同款中直接扣除。清运车辆须按有关部门规定进行管理并办理手续。 
11、作业过程中必须注意保护采购人的一切设备、设施。如果作业程序可能影响到或损坏时，必须获得采购人的书面允许后，方可作业，若是操作不当或未经允许，而损坏其设备，中标人应承担经济赔偿责任。 
12、中标人在作业施工过程中，所发生或导致的任何伤亡事故均由中标人处理并承担全部法律 责任，采购人不因此承担任何连带责任，造成采购人财产损坏，由中标人承担经济赔偿责任。 
13、中标人应制定各类应急措施，如发生台风、地震及其他重大事项等特殊情况，在30小时内赶到现场检测，并确保电梯正常运行。 
14、制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚。 
15、在合同执行期间，中标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督 、检查和管理。 
▲16、合同期内需负责代办电梯年检业务（并含保险费、每2年一次限速器校验费），若因乙方原因造成甲方不能通过电梯年检的，应支付重新申报并通过电梯年检所产生的相关费用。电梯年检机构可由台州市特种设备检验检测研究院或台州中奥检测科技有限公司任选。
三、服务期 
服务期限：3 年（2+1 续签模式）合同一年一签，年度考核合格顺延。
四、付款方式：按半年度支付
合同服务期内，维保费用分每6个月结算一次，每次支付当期合同总价的 50%。
五、供应商资格与条件：
▲1、响应供应商单位必须持有有效的营业执照，具有中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项目包含电梯安装，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、载货电梯）或特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯 B 级及以上）。

附件：
免费配件清单（单价100元以下）
	序号
	零件名称
	序号
	零件名称

	1
	缓冲器用弹簧
	44
	涨紧轮装置及开关

	2
	轿厢用防震系统
	45
	控制回路继电器

	3
	照明用开关及插座
	46
	变频电容器

	4
	门板的橡皮档
	47
	抱闸认证开关

	5
	制动器用目盛板
	48
	抱闸瓦片

	6
	制动器用压缩弹簧
	49
	门锁开关

	7
	导轨底座油皿
	50
	门安全触板开关

	8
	瓦闸固定螺栓
	51
	井道认证开关

	9
	操作盘题杆把手
	52
	缓冲开关

	10
	马达用漆(包括黄色用漆)
	53
	楼层指示灯

	11
	钢丝绳用张力弹簧
	54
	操纵箱锁

	12
	钢丝绳用吊杆
	55
	操纵箱功能开关

	13
	曳引机用油标尺
	56
	基站锁梯开关

	14
	压著端子
	57
	底坑安全开关

	15
	检点灯
	58
	厅门门球

	16
	保险丝
	59
	轿厅门块

	17
	紧急照明灯泡
	60
	对重靴衬

	18
	绝缘胶布
	61
	轿厢靴衬

	19
	振动仪记录纸
	62
	门钢丝绳

	20
	门用导滑片
	63
	强迫关门钢丝绳

	21
	注油器
	64
	厅门召唤按手片

	22
	杂讯滤除用电容器
	65
	轿内召唤按手片

	23
	轿门驱动机用碳刷
	66
	轿内显示框架

	24
	应站面板用固定螺栓
	67
	平层灯泡

	25
	门安全开关接触器
	68
	门机电阻管

	26
	门手动拉绳及绳钩
	69
	制动电阻风扇

	27
	固定平衡条用U型螺栓
	70
	外招/外显卡条

	28
	抹布
	71
	厅门显示不锈钢面板

	29
	垫片
	72
	检修开关

	30
	导轨用不织布
	73
	手杆

	31
	指示灯泡
	74
	沉头螺丝

	32
	JR36-63继电器
	75
	螺钉

	33
	油杯
	76
	压条

	34
	导靴润滑油
	77
	防松板

	35
	曳引机润滑油
	78
	梳齿板

	36
	轿厢照明系统配件
	79
	门导靴

	37
	轿厢风扇
	80
	急停开关

	38
	控制系统过滤保险管
	81
	换速开关

	39
	轿厢靴衬
	82
	限位开关

	40
	门主副触点
	83
	三角机械锁

	41
	超载蜂鸣器
	84
	涨紧轮开关

	42
	指令按钮
	85
	缓冲器开关

	86
	限速器开关
	110
	厅门强迫开关弹簧

	87
	轿厢,对重导靴
	111
	底坑检修箱

	88
	门滚轮
	112
	门锁G01

	89
	门机芯片
	113
	外召唤塑料板

	90
	副门锁开关
	114
	F4辅助触点

	91
	导轨油
	115
	轿厢钥匙

	92
	螺母螺丝
	116
	DZL18-32漏电断路器

	93
	继电保护器
	117
	LA1DN22触点

	94
	柴油机油
	118
	厅门吊垂钢丝绳

	95
	纯白油
	119
	齿轮油

	96
	轿厢照明系统配件
	120
	丙酮

	97
	DZ47-60断路器
	121
	七彩射灯

	98
	UKS行程开关
	122
	卡子

	99
	028行程开关
	123
	S3-1370行程开关

	100
	LX-4/B行程开关
	124
	X2行程开关

	101
	层门开关
	125
	ZIR236行程开关

	102
	电阻片1.95
	126
	电阻管150

	103
	偏心轮
	127
	红色急停按钮(小)

	104
	门挂轮
	128
	微型继电器小14脚

	105
	CAJ-DN11C接触辅触点
	129
	小型继电器

	106
	门脚滑块
	130
	开门辅助点

	107
	黑色小滑块
	131
	极限开关

	108
	梯级轮
	132
	黄油

	109
	电喇叭
	133
	其他不高于人民币壹佰元的电器


















第四章  评标办法

以最低价择优中标，报价不足三家故作无效报价处理，后续报价安排另行通知。



































第五章 合同范本

台州市路桥区中医院医疗服务共同体电梯日常维护保养服务合同范本
合同编号：LQZYY-DTWB-001
甲方（使用单位）：台州市路桥区中医院医疗服务共同体
法定代表人 / 授权代表：________________
地址：浙江省台州市路桥区路南街道迎宾大道88号
联系电话：________________
乙方（维保单位）：________________
法定代表人 / 授权代表：________________
地址：________________
联系电话：________________
特种设备安装改造维修许可证号：________________
作业人员证号：________________
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）等相关法律法规及标准，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就乙方为甲方医共体范围内电梯提供日常维护保养、应急抢修及相关技术服务事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同信守。
第一条 维保电梯基本信息
台州市路桥区中医院医疗服务共同体共合计10台电梯的维保，具体型号数量如下：
	序号
	安装地点
	品牌型号
	使用登记证编号
	数量
	层站门数

	1
	住院部 左
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14940(17)
	1台
	6层6站6门

	2
	住院部
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14938(17)
	1台
	6层6站6门

	3
	住院部
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14936(17)
	1台
	6层6站6门

	4
	门诊楼
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14937(17)
	1台
	5层5站5门

	5
	门诊楼
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14941(17)
	1台
	5层5站5门

	6
	门诊楼
	蒂升电梯TE-EvolutionlL
	梯11浙J14932(17)
	1台
	5层5站5门

	7
	住院部 中
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14935(17)
	1台
	6层6站6门

	8
	住院部 
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14933(17)
	1台
	6层6站6门

	9
	门诊楼
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14934(17)
	1台
	4层4站4门

	10
	门诊楼
	蒂升电梯TE-GL
	梯11浙J14939(17)
	1台
	4层3站3门


第二条 维保服务内容与标准
（一）日常定期维保
1、维保频次：严格按《电梯维护保养规则》执行，每15天至少1次常规维保，每季度、半年、年度各开展1次专项深度维保。
2、维保内容：涵盖电梯机械系统（曳引机、导轨、门系统、轿厢、对重、安全部件等）、电气系统（控制柜、控制线路、安全回路、照明系统等）的清洁、润滑、调整、紧固、检查及易损件更换。
3、维保标准：符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）及电梯制造单位技术要求，确保电梯安全、平稳、可靠运行，满足医院 24 小时不间断使用需求。
（二）应急抢修服务
1. 24 小时应急响应：乙方设立24 小时报修热线（________），接到甲方故障通知（含困人、停运、异响等）后，30 分钟内响应，市区范围内 30 分钟-1小时内到达现场。
2.故障处置：一般故障2小时内修复；重大故障无法立即修复的，需现场出具书面说明，明确修复时限及临时安全保障措施，优先保障医院急救、手术相关电梯运行。
3.困人救援：接到困人报警后，30 分钟内完成平层救援，杜绝二次伤害。
（三）专项服务
1、配合年检：免费配合甲方完成电梯年度法定检验，提供所需技术资料、维保记录，协助整改检验问题，确保电梯100% 通过年检。
2、技术档案：建立一机一档维保档案，每次维保后24小时内提交《电梯维保记录单》，经甲方签字确认后归档，定期提交维保总结报告。
3、安全培训：每年至少 1 次为甲方电梯管理人员、操作人员提供安全使用、应急处置培训。第三条 维保期限
本合同维保期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____年。合同期满前30日，双方可协商续约事宜，无异议的可续签合同；若一方不愿续约，需提前30日书面通知对方。
第四条 维保费用及支付方式
（一）维保费用
本合同项下维保费用按____元 / 台 / 月计算，总计____台，年度费用为人民币________元（大写：________________元整），合同期总费用为人民币________元（大写：________________元整）。费用包含：人工费、常规耗材费（润滑油、密封件、继电器等）、易损件费、应急抢修费、年检配合费、安全培训费；不含电梯大修、改造、核心部件（曳引机、控制柜主板、变频器、钢丝绳等）更换费及甲方人为损坏、不可抗力导致的维修费。
（二）支付方式
1、支付周期：按季度 / 半年 / 年度支付。
2、支付流程：乙方每周期维保完成并经甲方验收合格后，5 个工作日内开具合法有效增值税专用发票，甲方收到发票后 15 个工作日内通过银行转账支付对应费用。
3、乙方收款账户：开户行：________________户名：________________账号：________________
第五条 双方权利与义务
（一）甲方权利与义务
1、提供电梯机房、井道、轿厢等作业环境，确保无杂物堆放、无积水、供电正常，提供维保所需钥匙及配合。
2、按时支付维保费用，及时反馈电梯运行异常、故障情况，不得擅自改装、拆除电梯安全部件。
3、监督乙方维保工作，对维保质量不合格、响应不及时的，有权要求乙方整改并追究违约责任。
4、指派专人（姓名：，联系电话：）负责对接维保事宜，签字确认维保记录、验收报告等文件。
（二）乙方权利与义务
1、具备合法有效的特种设备维保资质，维保人员持特种设备作业人员证上岗，着装规范、文明施工。
2、严格按合同约定及国家标准开展维保工作，不得擅自减少维保项目、降低维保标准，确保维保记录真实、完整。
3、维保过程中做好安全防护，杜绝安全事故；因乙方操作不当、维保失职导致电梯故障、人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。
4、更换配件优先使用原厂正品，提前书面告知甲方配件名称、规格、价格及更换原因，经甲方确认后方可更换；旧配件交由甲方查验留存。
5、不得泄露甲方医共体内部信息、电梯设备技术资料等商业秘密。
第六条 违约责任
（一）甲方违约责任
1.因甲方未提供合格作业环境、擅自改装电梯或违规操作导致电梯故障、安全事故的，由甲方承担全部责任，乙方不承担违约责任。
（二）乙方违约责任
1. 未按约定频次、标准开展维保工作的，甲方有权扣除当期10%-20%维保费用；累计3次不合格的，甲方有权解除合同，乙方支付合同总费用10%的违约金。
2. 应急响应不及时、故障修复超时，每次支付违约金500元；因乙方维保失职导致电梯困人、停运超过4小时的，每次支付违约金2000元；造成人身伤害或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。
3. 维保质量不合格导致电梯年检不通过的，乙方免费整改至合格，并支付年度维保费用20%的违约金；整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方损失。
4. 乙方擅自转包、分包本合同维保业务的，甲方有权解除合同，乙方支付合同总费用20%的违约金。
第七条 不可抗力
因地震、台风、暴雨、火灾、战争等不可抗力导致本合同无法履行或延迟履行的，双方互不承担违约责任，应及时协商处理，减少损失。
第八条 争议解决
本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条 其他条款
1.本合同附件《易损件报价清单》为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
甲方（盖章）：台州市路桥区中医院医疗服务共同体
法定代表人 / 授权代表（签字）：________________
日期：____年____月____日
乙方（盖章）：________________
法定代表人 / 授权代表（签字）：________________
日期：____年____月____日























第六章 投标文件格式

1、投标函
2、营业执照、特种设备维修资质证书
3、人员证件 + 社保缴纳证明
4、台州公立医院同类维保业绩合同
5、维保服务方案、应急救援预案
6、售后承诺、无安全事故承诺书
7、报价明细表（单台单价、年度总价、分项明细）
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